招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：北新泵站自动化改造整合实现远程监控工程

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2018年 7月9日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：刘鼎 联系电话：0513-83252910 |
| 2 | 招标内容：北新泵站自动化改造整合实现远程监控 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币135000 元（拾壹叁万伍仟元整） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2018 年 7 月 12 日 9 时 30 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 履约保证金：人民币 壹万 元整，转账。账号:1111 6299 0900 0002 058 |
| 10 | 定标原则：最低固定总价 |
| 11 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 12 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 项目工期：在签订合同时另行约定 |
| 13 | 项目地点：北新泵站 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）、参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格，注册资金1000 万元以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。

2）、投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的招标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 投标人的营业执照副本、资质批准证书许可证及相关证书；

  - 项目改造方案、技术资料；

  - 投标人能够提供产品检验证书；

  - 提供近三年参与的与本次招标项目相同或类似的工程（合同或中标通知书）。

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  项目技术要求及服务条款

第三章  项目预算清单

第四章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、项目清单报价表

5）、提交履约保证金承诺书

6）、其他所需文件

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）项目清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标项目、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

15. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的.

（七）合同的签订

16. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

18. 履约担保

1）中标人在收到中标通知书后3个工作日内，向招标人提交 “投标概要”中规定的履约保证金。

2）中标人在合同有效期内应确保所供产品质量，满足招标人对供货的要求，认真履行合同各种规定。

3）履约保证金在合同期满后30日内一次性返还（无息）。

第二章 项目技术要求及服务条款

一、工程概况

本工程包括PLC柜升级更换、中控室远程监控改造工程。

二、技术要求

本工程拟采用的控制管理系统遵循“集中管理、分散控制、数据共享”的原则，设计选型先进、安全可靠、价格合理，选用的控制器、计算机、通讯设备等保证能长期、稳定、高效地运行。整个系统分为三级管理，所有工艺设备可由机旁控制箱手动控制、计算机（触摸屏）远程遥控和PLC自动控制控制。三种控制方式的选择由机旁箱上的现场手动/远程控制转换开关和计算机（触摸屏）画面的选择开关完成。现场手动具有最高优先级。

投标人根据技术规格书和业主提供的自仪、电气、土建和工艺图纸完成系统的设计、设备的选型、设备设计及制造、安装、调试及初验、试运行、最终验收及售后服务等工作，并按上述顺序向最终用户移交所需的资料。

本工程自控系统设备供货安装调试工作范围包括以下主要内容：

1、对北新泵站自控系统进行升级更新改造，确保新系统安全稳定运行，原PLC控制柜撤换新柜，及柜内PLC模块组件进行整体升级更新为西门子S7 300系列，原自控电缆整理移至新柜内。

2、新中控室设备安装包括增加3台控制计算机、1台UPS电源、1台标准机柜和组合操作台。

3、北新泵站监控系统本次改造应预留接口，为今后方便接入未来待建的公司调度中心统一远程控制平台。改造升级北新泵站画面为3D运行界面，实现泵站远程运行控制管理，集成泵站运行实时报警功能、历史曲线查询功能。提供OPC接口方便和达远传数据采集。对泵站生产运行数据（如供水流量、压力、浊度、余氯、电机温度、泵站电耗等）可选择实时采集或定时采集写入数据库，供报表综合查询使用，并可根据业主要求做分类统计供领导决策参考。

本系统控制室所配置的硬件和软件必须实现如下功能：

1、通过现场控制器采集泵站各工段的工艺参数值，电气参数值及生产设备的运行状态信息。现场控制器实时把采集的信息送至监控管理计算机。

2、监控管理计算操作站根据采集到的信息，建立各类信息数据库并对各类工艺参数值作出趋势曲线(历史数据)，供调度员分析比较，以便找出泵站的最佳运行规律，分析事故原因，改进管理方法，保证供水水质，提高经济效益。

3、监控管理计算机操作站以“人─机”对话方式指导操作，键控状态下，可用键盘或鼠标器对有关设备进行手动操作(如开/停机操作)。

4、监控管理计算机操作站彩色显示屏幕可显示泵站平面、工艺流程、泵房、加氯间等生产画面，画面图上有动态的实时参数值显示，机泵运行状态显示和事故报警显示等信息。

5、自控系统生成的生产报表(年/月/日)内容包括运行参数、水质分析、工艺分析、技术经济分析等。其资料来源为：设备运行记录；在线仪表实测数据；化验数据等。供生产管理之用，机内存储最少五年以上的信息量。

6、操作站彩色显示屏幕的报警显示

上位工作站屏幕显示的工艺流程图(GPI)能以即使没有经验的人员也能辨认出的方式显示。从选定一个指定的工艺单元到全显示和更新所需时间最大2秒。通过鼠标和键盘可选择一个指定的工艺单元进行缩放，点击指定的工艺目标以后，可显示关于此目标的更多信息。使用此方法，可操作马达，调整设置点。

过程检测或运转设备出现越限或故障时，流程图(GPI)上相应的图例红光闪动，并发出报警声响加以提示。报警的笛声可以通过键盘解除，闪动的红光继续保持，直至该故障消除，闪动才停止。报警对象、内容、时间应列表记录及打印。计算机系统可在线诊断各类故障，查找故障部位并报警。

7、操作站彩色显示屏幕的测量值显示：

仪表测量值以棒状图、指针等形式动态显示，应有上下设定值，设定值应是可修改的。

8、系统留有与自来水公司数据传输的接口，传输方式为VPN形式。

泵站设一个在现场PLC控制站，在现场控制站内配置可编程逻辑控制器，现场控制站通过工业以太网与控制室通讯。现场控制站控制器采用西门子CPU的PLC系统，在中央控制管理计算机的协调下运行，并传送数据，对下它承担数据采集和自动控制功能，即使上位计算机发生故障，它们也能独立运行。

PLC站配置以下主要控制设备：

一套可编程序逻辑控制器

一套可编程终端(触摸屏)

过电压及防雷保护装置。

现场控制站的主要功能如下：

按控制程序对工艺过程、电气设备进行自动控制，同时采集工艺参数，电气参数及电气设备运行状态。

以上通过通信总线与中心控制室的监控管理系统进行通信。向监控管理系统传送数据，并接受监控管理系统发出的开停机命令，对下通过MODBUS总线采集电量、机泵温度等参数。

在操作屏上显示工艺流程图，工艺参数，电气参数，及设备运行状态。通过功能键盘设定工艺参数，控制电气设备。

采集的主要工艺参数有：压力、流量、液位、余氯、电流、电压、功率及机组运行工况等参数。

设不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行。

控制点数：根据实际点数需增加20%余量。

控制范围：水泵机组、阀门、真空泵；检测压力、流量、液位、余氯、频率、电压、电流、功率等参数，加氯系统参数等。

水泵机组的控制方式如下：

现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择

“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

就地检修维护模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时，设备控制权在PLC(Local control station)控制站。操作人员通过PLC控制站的操作面板上选择“手动”方式，利用监控画面或键盘对设备进行检修操作。

遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且PLC控制站的操作面板上选择“遥控”方式时，操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式：现场控制箱或MNS控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且PLC控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由 PLC根据泵站的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。

手动方式是操作人员的专有权利，因为过程连锁在此模式下无效；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离设备越近的控制层具有更高的优先权。

PLC应用软件还应具备的功能

控制软件除能够确保相关工艺及设备间的联动互锁的一般要求外，还应能满足复杂工艺过程的控制要求

控制设备首次上电运行或由手动转为自动时，应能够判断其所控设备或工艺过程的现有状态，在其运行后不得使设备或工艺过程被不正常中断或出现被控参数的突变和振荡超调，以实现真正的无扰动切换。

当某台设备或某个部件出现故障，控制器应能够作出相应的处理，将故障控制在最小的范围之内，防止由此而引起的相关设备或工艺过程的连锁反应；同时应立即判断出故障的位置，并将其送至中控主机或操作显示终端予以报警。

电力监控

与泵站电力监控系统建立联系，在中心控制系统设置电力监控程序，显示电力系统的主接线、各段母线的电压、各母线开关的状态和电流、各变压器的状态、各主要用电设备的状态和电流、高压进线、低压进线处的电量数据等，实现监控、管理泵站的电力消耗。

中控室中央监控系统由PLC站通过MODBUS总线与电力监控系统通讯，监视高压开关柜如下电量参数：

电压

电流

有功功率

无功功率

功率因数

有功电度

无功电度

断路器状态和故障跳闸。

对低压进线柜的进线电源总开关，采集如下参数：

断路器合闸/分闸状态

断路器故障跳闸

进线电流、电压。

设备选型技术规范要求

可编程序控制器

投标方必须对现场控制站PLC的控制器做详细的配置，列出组成现场控制站控制单元的模块，机架，连接电缆及附件的型号和数量，所选西门子品牌S7 300系列，系列一致，方便今后模块配件维修更换。

控制器电源波动适应范围应大于±20％。鉴于系统防雷性能的要求，输入输出模块均需具备光电隔离性能。所有输出另加继电器隔离。由于考虑到控制器输入输出和其他设备需要提供电源，故在控制站配置开关电源，输出电压24VDC。

控制器性能特点：

一、CPU指标：

1、设备控制单元支持工业现场总线。现场控制站、设备控制单元、远程I/O站均为同一系列的产品。

2、PLC内部采用32位的高性能工业级别微处理器，支持实时的多任务操作系统，处理速度要求每千字节指令字处理速度不超过0.08毫秒。

3、PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131标准。

4、PLC的内存容量不应小于3.5M字，内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。PLC内部采用快速内存，用户只需通过软件即可将处理器和I/O模块、网络模块升级至最新版本。

5、PLC能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通信模块，而没有任何的数量和类型限制。

6、PLC支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。

7、PLC输入输出模块应是完全的软件可配置,包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等。输入输出模块应有强大的自诊断能力，模块应能不依赖于处理器查询而自动生成点级的出错报告，并提供点级的时间戳（Time Stamp）信息。

8、PLC 系统要求完全机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的规格等级尺寸。

9、PLC处理器必须是经过特殊的涂覆处理，能抗酸性和腐蚀性，能符合工业环境中使用标准；在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

10、CPU模块和I/O模块必须是同一系列的模块。

11、通讯模块：专用工业控制总线，实际最低通讯速率不得低于5M，或连接10/100M 工业以太网。通讯速率不随控制站点的增加而降低。

12、现场总线通讯适配器：通讯距离不小于400m，支持国际标准的现场总线开放协议，通讯速率不小于128K，通讯速率大于5 Mbps，可带节点数大于20个。

13、电源模块

电源：220VAC10%。（与机架和模块相配）。

工作压力：170~265VAC；

频率范围：47~63HZ

工作温度：0~60摄氏度；

保存温度： 0~85摄氏度；

相对湿度：5~95%；

隔离：2500VDC或1800VAC持续1秒；

掉电延迟：13.5ms；

14、数字量输入模块

32点输入： 24VDC。

电级的故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

故障锁定功能；

开路检测功能；

故障时标功能；

隔离功能；

可拆端子块。

15、数字量输出模块

32点直流输出，32通道保护。

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能；

故障锁定功能；

完全软件可配置；

隔离功能；

可拆端子块。

16、模拟量输入模块

16路差动模拟量输入模块：4～20mA，分辨率13位。

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能；

故障锁定功能；

完全软件可配置；

可拆端子块。

17、模拟量输出模块

8路差动模拟量输出模块：4～20mA，分辨率13位。

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能；

故障锁定功能；

完全软件可配置；

可拆端子块。

注：以上模块的环境条件要求如下：

工作温度：0～60℃

相对湿度：5～95%（无冷凝）

（3）操作显示终端技术要求

10"TFT彩色显示器

触模屏操作

256 颜色及以上

分辨率：800×600及以上

外壳保护：IP65

工作温度：0～50℃

相对湿度：10～95%（无冷凝）

三、服务条款

1、 质保期要求：质保期至少为壹年，质保期从安装调试验收合格之日开始，质保期内须无偿提供维修和相关服务费用。

2、 中标方在质保期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

3、 投标方对投标设备的质量技术参数、产品性能、产品使用寿命、售后服务方式等作出书面承诺，承诺书附在投标书后。

| 第三章 项目预算清单 北新泵站自动化改造整合实现远程监控预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、PLC柜升级更换 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参数、规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 撤换新PLC柜 | 2200*800*600 前后开门，双安装底板，IP55 ，包含照明、排风系统等，旧PLC柜拆除，安装新PLC柜 | 威图标准 | 台 | 1 |
| 2 | 电源模块 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |
| 3 | CPU模块 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 西门子 | 块 | 1 |
| 4 | 2M MMC卡 | 6ES7 953-8LL31-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |
| 5 | 开关量输入模块 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 西门子 | 块 | 3 |
| 6 | 开关量输出模块 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |
| 7 | 模拟量输入模块 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 西门子 | 块 | 2 |
| 8 | 模拟量输出模块 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 西门子 | 块 | 1 |
| 9 | 导轨 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |
| 10 | SMART 通讯模块 | SMART SR20 带CMO1通讯板 | 西门子 | 块 | 1 |
| 11 | 10寸彩色触摸屏 | MT8110IE | 威纶通 | 块 | 1 |
| 12 | 断路器 | iC65N 2P/16A | 施耐德 | 只 | 3 |
| 13 | 断路器 | iC65N 1P/6A | 施耐德 | 只 | 12 |
| 14 | 隔离继电器 | CR-2C-DC24V+PCR-2C-K | 霍尼韦尔 | 只 | 32 |
| 15 | 开关电源 | NES-50-24 | 台湾明纬 | 块 | 2 |
| 16 | 千兆交换机 | 16口 百兆千兆自适应 | H3C | 台 | 1 |
| 17 | 电源避雷器 | DXH06-FCS/2R20 | 普天 | 只 | 1 |
| 18 | 信号避雷器 | QFL06-CH2/24R | 普天 | 只 | 20 |
| 19 | 通讯避雷器 | QFL06-MCR/6R | 普天 | 只 | 2 |
| 20 | 触摸屏软件 |  | 自控配套 | 项 | 1 |
| 21 | PLC应用软件 |  | 自控配套 | 项 | 1 |
| 22 | 柜内辅材 | 线槽、导轨、端子、导线等 | 国产 | 套 | 1 |
| 23 | 柜体成套费 |  | 自控配套 | 套 | 1 |
| 24 | 现场安装辅材 |  | 自控配套 | 套 | 1 |
| 二、中控室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参数、规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控电脑 | MT7040+24寸显示器,其中1台为视频监控，2台为1用1备泵站监控用途 | DELL | 台 | 3 |
| 2 | 千兆交换机 | 16口 百兆千兆自适应 | H3C | 台 | 1 |
| 3 | 标准通讯机柜 | 22U机柜 含理线架，电源板 | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 监控平台软件集成 | 升级泵站画面为3D运行界面，包含加氯系统，实现泵站远程控制管理，集成泵站运行实时报警功能、历史曲线查询功能。提供OPC接口方便和达远传数据采集。将两个泵站的实时监控系统集中到北新泵站，同时预留接口，两个泵站可以接入未来待建的公司调度中心统一远程控制平台。 | 自控配套 | 套 | 1 |
| 5 | 报表和数据库建立 | 对泵站生产运行数据（如供水流量、压力、浊度、余氯、电机温度、泵站电耗等）可选择实时采集或定时采集写入数据库，供报表综合查询使用，并可根据业主要求做分类统计供领导决策参考 | 自控配套 | 套 | 1 |
| 6 | UPS不间断电源 | 3KVA 1小时 | 山特 | 套 | 1 |
| 7 | 标准操作台 | 4工位电脑操作台，含4个座椅 | 国产 | 套 | 1 |
| 8 | 设备改造安装调试费 |  | 配套 | 项 | 1 |
| 9 | 税金 | 工程增值税 10% |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

项目名称：北新泵站自动化改造整合实现远程监控工程

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：北新泵站自动化改造整合实现远程监控工程

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

- 根据你方  北新泵站自动化改造整合实现远程监控工程        招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、项目技术要求及服务条款和项目改造清单等有关文件后，我方愿以人民币（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人项目清单中的数量和条件等要求负责供货并进行设备改造安装调试，保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任，质保期______年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

| 四、项目清单报价表 北新泵站自动化改造整合实现远程监控预算清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、PLC柜升级更换 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参数、规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 撤换新PLC柜 | 2200*800*600 前后开门，双安装底板，IP55 ，包含照明、排风系统等，旧PLC柜拆除，安装新PLC柜 | 威图标准 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源模块 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 3 | CPU模块 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 4 | 2M MMC卡 | 6ES7 953-8LL31-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 5 | 开关量输入模块 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 西门子 | 块 | 3 |  |
| 6 | 开关量输出模块 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 7 | 模拟量输入模块 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 西门子 | 块 | 2 |  |
| 8 | 模拟量输出模块 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 9 | 导轨 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 10 | SMART 通讯模块 | SMART SR20 带CMO1通讯板 | 西门子 | 块 | 1 |  |
| 11 | 10寸彩色触摸屏 | MT8110IE | 威纶通 | 块 | 1 |  |
| 12 | 断路器 | iC65N 2P/16A | 施耐德 | 只 | 3 |  |
| 13 | 断路器 | iC65N 1P/6A | 施耐德 | 只 | 12 |  |
| 14 | 隔离继电器 | CR-2C-DC24V+PCR-2C-K | 霍尼韦尔 | 只 | 32 |  |
| 15 | 开关电源 | NES-50-24 | 台湾明纬 | 块 | 2 |  |
| 16 | 千兆交换机 | 16口 百兆千兆自适应 | H3C | 台 | 1 |  |
| 17 | 电源避雷器 | DXH06-FCS/2R20 | 普天 | 只 | 1 |  |
| 18 | 信号避雷器 | QFL06-CH2/24R | 普天 | 只 | 20 |  |
| 19 | 通讯避雷器 | QFL06-MCR/6R | 普天 | 只 | 2 |  |
| 20 | 触摸屏软件 |  | 自控配套 | 项 | 1 |  |
| 21 | PLC应用软件 |  | 自控配套 | 项 | 1 |  |
| 22 | 柜内辅材 | 线槽、导轨、端子、导线等 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 23 | 柜体成套费 |  | 自控配套 | 套 | 1 |  |
| 24 | 现场安装辅材 |  | 自控配套 | 套 | 1 |  |
| 二、中控室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参数、规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 监控电脑 | MT7040+24寸显示器,其中1台为视频监控，2台为1用1备泵站监控用途 | DELL | 台 | 3 |  |
| 2 | 千兆交换机 | 16口 百兆千兆自适应 | H3C | 台 | 1 |  |
| 3 | 标准通讯机柜 | 22U机柜 含理线架，电源板 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控平台软件集成 | 升级泵站画面为3D运行界面，包含加氯系统，实现泵站远程控制管理，集成泵站运行实时报警功能、历史曲线查询功能。提供OPC接口方便和达远传数据采集。将两个泵站的实时监控系统集中到北新泵站，同时预留接口，两个泵站可以接入未来待建的公司调度中心统一远程控制平台。 | 自控配套 | 套 | 1 |  |
| 5 | 报表和数据库建立 | 对泵站生产运行数据（如供水流量、压力、浊度、余氯、电机温度、泵站电耗等）可选择实时采集或定时采集写入数据库，供报表综合查询使用，并可根据业主要求做分类统计供领导决策参考 | 自控配套 | 套 | 1 |  |
| 6 | UPS不间断电源 | 3KVA 1小时 | 山特 | 套 | 1 |  |
| 7 | 标准操作台 | 4工位电脑操作台，含4个座椅 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 8 | 设备改造安装调试费 |  | 配套 | 项 | 1 |  |
| 9 | 税金 | 工程增值税 10% |  |  |  |  |
| 10 | 总价 |  |  |  |  |  |
| 11 | 总价金额（大写） |  |  |  |  |  |

注：1上述报价单各项均需填报价格并作为投标总价的计算依据；本次招标以填报的总价为评标依据，所报总价不能高于最高控制价，否则作为废标处理。

2 投标人必须按照招标人要求的本项目清单中材料品名品牌、参数及规格型号，如投标人有异议应提前和招标人协商解决。

3 投标人的投标总价应包含本次招标内容所涉及的材料及运输，施工安装调试，伴随服务的全部内容。

4 如果投标人不实质响应招标人的上述要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日

五、提交履约保证金承诺书

致：启东市自来水厂有限公司

我在贵单位                    招标中，做出如下郑重承诺：

如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格。

承诺单位（投标人）：（公章）

法定代表人或授权代表人：（签章）

年    月    日

六、其他所需文件

（注：投标人应提供营业执照等相关生产销售资质、企业介绍、相关项目业绩、相关产品检验报告、相关承诺等）