招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：泵站水泵配套电机设备采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2019年 6月24日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：刘鼎 联系电话：0513-83252910 |
| 2 | 招标内容：泵站水泵配套电机设备采购 品牌为西门子或ABB |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币65000元（大写 陆万伍仟元整 ） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2019 年 6 月 28 日 10 时 00 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 定标原则：满足技术及其他要求，最低固定总价 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 供货期要求：65天内 |
| 12 | 项目地点：启东增压泵站 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格及要求

1）、投标人须为具有独立法人资格，经营范围内具有本项目所规定电机设备生产销售的生产厂家或授权销售商。投标人注册资金不小于人民币 500 万元。

2）、投标人提供生产销售的厂家制造商授权书，提供营业执照副本复印件。

3）、投标人应承诺针对本项目的技术支持和售后服务保证。

4）、投标人应有良好的财务状况和商业信誉。

5）、投标人应遵守中国有关的法律、法规。

3、资料提供

①选型设备技术参数及资料；

②提供近三年参与的与本次招标项目相同或类似的业绩（合同或中标通知书）。

③如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。若是授权商投标，投标单位需提供厂家出具的授权书或证明

④以上所有材料须加盖公章。

4.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

5.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  设备技术要求及服务条款

第三章  设备需求清单

第四章  投标文件格式

6.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

7.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、设备报价单及选型技术参数

8.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

9.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的清单、招标文件的要求投标报价。

2）项目清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

10.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

11.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标项目、投标人名称及日期。

12.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

13. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

14. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

15. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

16. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的。

（七）合同的签订

17. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

18. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 设备技术要求及服务条款

一、项目概况

用于惠萍泵站节能降耗改造，选型水泵配套电机

二、技术参数要求

1、参数选型表

| 电机额定功率N：(kW) | ≤90kw |
| --- | --- |
| 电机满负荷转速(rpm) | ≤980rpm |
| 电压(V) | 380V |
| 品牌 | SIEMENS或ABB |

2、电机的详细技术要求

2.1电机形式为鼠笼式感应电动机满足IEC60034/IEC60072/IEC60085标准，TEFC，防护等级为IP 55，绝缘等级为F，B级温升，服务系数1.0，冷却方式为IC411（自扇冷却）,适应 S1 工作制。电机效率的最小值需满足IEC标准。

2.2电机允许海拔高度小于1000m，允许环境温度为-10°C～40°C，环境温度低于20°C时，允许相对湿度为100%，温度高于20°C时，允许相对湿度为95%。

2.3在海拔低于1000m，环境温度为-10°C～40°C，电机能在电压偏差不超过±5%，频率偏差不超过±2%提供额定转矩，长期安全运行；在电压偏差不超过±10%，频率偏差范围+3%～-5%提供额定转矩，短时间运行。

2.4在额定电压和频率下，电机能够承受1.5倍额定电流的偶然过电流，历时达2分钟。

2.5在额定频率下，电机能忍受至少2倍的额定电压的瞬时脉冲电压。

2.6电机配有径流（离心）式冷却风扇，其冷却效果与选择方向无关（冷却方式符合IEC60034-6中的IC411）。

2.7电机采用密封的或可再润滑的深沟球轴承或角接触球轴承，在额定工况下，轴承的使用寿命至少能达到40，000小时。

2.8电机能满足调速工况时（频率30～50HZ）的运行情况需要。

2.9经多年使用验证的绝缘系统，综合真空压力浸渍技术，提供了完美的绝缘性能和优越的防电晕性能，提供了超长的绕组寿命，及适应湿热环境的能力。

2.10标准电机预设热保护为PTC热敏电阻。热敏电阻较低的热电容以及其在绕组间优良的热传导特性，可以精确监控绕组温度。当电机温度过高时，在155°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。

2.11电机在工厂组装完毕后，进行下列各项检查和试验：机器检查；冷态下绝缘电阻及绕组直流电阻测量；空载电流和损耗测定；超速测试；耐压试验；噪音试验；振动试验；轴电压测量；匝间耐电压测试。全部合格后，才运输交付客户。

## 三、服务条款

1、质保期要求：质保期贰年，质保期从安装调试验收合格之日开始，质保期内须无偿提供维修和相关服务费用。

2、中标方在质保期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

3、投标方对投标设备的质量技术参数、产品性能、产品使用寿命、售后服务方式等作出书面承诺，承诺书附在投标书后。

第三章 设备需求清单

| 序号 | 品牌 | 满足基本要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子或ABB | 电机功率≤90kw、电机满负荷转速(rpm) ≤980 rpm、电压380V、能效等级IE3 须与格兰富水泵型号为LS300-200-489C配套使用 | 套 | 1 |  |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

项目名称：泵站水泵配套电机设备采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：泵站水泵配套电机设备采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：          （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

- 根据你方  泵站水泵配套电机设备采购  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、项目技术要求及服务条款和项目改造清单等有关文件后，我方愿以人民币

（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人项目清单中的数量和条件等要求负责供货并提供设备改造安装调试指导服务，保证其提供的货物是全新的、未使用过的，保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好，并承担设备质量缺陷保修责任，质保期__贰__年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、 设备报价单

| 序号 | 品牌 | 满足基本要求 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子或ABB | 电机功率≤90kw、电机满负荷转速(rpm) ≤980 rpm、电压380V、能效等级IE3 须与格兰富水泵型号为LS300-200-489C配套使用 | 套 | 1 |  | 报价含税含运费及上下力资费，现场安装调试指导及售后服务 |
| 2 | 报价人民币 （大写） |  |  |  |  |  |
| 注：1、若投标人的投标报价高于或等于投标最高总限价的，则作无效标处理； 2、须有效相应招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |